Nr ref. U/52/2012

OPIS

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Owczej w Kwidzynie

- wodociąg:

Przyłącze wodociągowe wykonane z rur PE SDR 17 średnicy 32 - 90 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe i przy użyciu kształtek elektrooporowych. Zaleca się doprowadzić przyłącze do granic poszczególnych działek stosując zgrzewane zasuwy odcinające średnicy 25mm  wraz z obudową i skrzynką uliczną. Włączenia do istniejącej sieci dokonać w miejscu istniejącego hydrantu, który należy zdemontować – przyłączyć rurociąg do zasuwy. Projektuje się przeniesienie hydrantu na ulicę osiedlową, co pozwoli na odpowietrzenie sieci i jej płukanie a w przyszłości dalszą rozbudowę.  W przypadku złego stanu technicznego istniejącego hydrantu należy wymienić go na nowy. Po zakończeniu montażu rurociągi przepłukać , zdezynfekować oraz wykonać  próbę szczelności na ciśnienie 9 bar.

- kanalizacja sanitarna:

Sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC średnicy 200 mm kielichowych z uszczelkami. Włączenie do istniejącej studni SK1 wykonać z użyciem pierścienia uszczelniającego na  przejściu przez ścianę studni. Poprawność ułożenia rurociągów sprawdzić kamerą TV. Rurociągi wody i kanalizacji układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm  i obsypać piaskiem do wysokości 10 cm ponad górę rury / zgodnie z wymogami technologii montażu/.

Projekt do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Warunki

- Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do wykonania materiały, które zostaną użyte w realizacji w/w zadania posiadały ważną aprobatę techniczną oraz atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.

- Wykonawca po wykonaniu dostarczy inwentaryzację geodezyjną + w wersji numerycznej przed zgłoszeniem do odbioru końcowego.

- Dostarczenie wyników badania wody (SANEPID).